Программа оперативных переключений №

Начало переключений _________час _________ мин.

Окончание переключений     ______ час _________ мин.

«     »             2018 г.

Подстанция: пл 37 РУ-6кВ «БМКТП - 1 УПСНГ»

Задание: Вывод в ремонт 1секции шин РУ-6кВ

Исходное состояние первичного оборудования:

ПС35/6кВ «УПН»

КРУН-6кВ

КРУН-6кВ

Т1 в работе.

Т2 в работе.

I и II с.ш. 6 кВ в работе.

Включены:

ВВ-6кВ ячейки №19 «Ввод №1  РУ-6кВ КТП с ВПЧА пл.86  УПН»

ВВ-6кВ ячейки №35 «Ввод №2  РУ-6кВ КТП с ВПЧА пл.86  УПН»

Отключены:

ВВ-6кВ ячейки №23 «СВ-6кВ»

ВВ отключен: яч№23 «СВ-6кв».

РУ-6кВ «БМКТП - 1 УПСНГ»

в работе:          - 1,2 секция,

-ВВ включен :  -яч: 2 «СР  6кВ», яч 3«Ввод №1 БМКТП – 1. УПСНГ».,

-яч 4«Ввод №2 БМКТП – 1. УПСНГ»., яч 5, яч 6, яч 7, яч 8, яч 10, яч 11

-ВВ отключен : - яч №1 «СВ 6 кВ».

в ремонте:        -яч: 9 «ТАКАТ», яч 12 «резерв», яч 13«пч1»

-ЗН включен: яч 9 «ТАКАТ», яч 12 «резерв», яч 13«пч1»

2КТП-2500-6/0,4кВ (пл37)

Включён:    АВ-0,4кВ  1-Q1,2-Q1

Отключен: АВ-0,4кВ Q1 «СВ»

2БКТП-4 «СОН» -630-6/0,4кВ

Сторона 6 кВ

Включён:     РМ-6 «Т1», ЛВН 6кВ-«ввод1», ВЭ «Т1»

РМ-6 «Т2», ЛВН 6кВ «ввод2»  ВЭ «Т2»

Отключён:   РМ-6 «Т1», ЛВН 6кВ-«СВ1»

РМ-6 «Т2», ЛВН 6кВ-«СВ2».

Сторона 0,4кВ

Включён:    АВ-0,4кВ  QF2b,QF1b

Отключен: АВ-0,4кВ QF3b «СВ»

Последовательность производства операций при переключениях:

| № | Место выполнения операций (ОРУ, РУ) | Последовательность производства операций по переключениям | Отметка о Выполнении (V) | Время Час;мин |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | РУ-6кВ (пл. 37) | Проверить соответствие состояния оборудования исходному состоянию первичного оборудования в соответствии с программой оперативных переключений. |  |  |
| ПС35/6кВ «УПН» |  |  |  |  |
| 2 | КРУН-6кВ | Яч№23 «СВ-6кВ»АВР-ключем включить в положение «выведено» |  |  |
| 3 | КРУН-6кВ | АРНТ1,АРНТ2-перевести в ручное управление. |  |  |
| 4 | КРУН-6кВ | РПНТ1,РПНТ2-установить № ответвления в одинаковое положение. |  |  |
| 5 | КРУН-6кВ | Яч№23 «СВ-6кВ»ВВ-включить,проверить включенное состояние по механическому указателю,и индикаторам тока. |  |  |
| РУ-6кВ (пл. 37) |  |  |  |  |
| 6 | РУ-6кВ (пл. 37) | яч №1 «СВ 6 кВ»ВВ-6кВ.Проверить отключенное положение по механическому указателю. |  |  |
| 7 | РУ-6кВ (пл. 37) | яч: 2 «СР 6кВ»,ВЭ Проверить вкаченое положение. |  |  |
| 8 | РУ-6кВ (пл. 37) | яч №1 «СВ 6 кВ»На щиту управления ячейки. Перевести АВР в положение выведено |  |  |
| 9 | РУ-6кВ (пл. 37) | яч №1 «СВ 6 кВ» Включить автоматический выключатель опер.тока ВВ. |  |  |
| 10 | РУ-6кВ (пл. 37) | яч №1 «СВ 6 кВ» ВВ включить. |  |  |
| 11 | РУ-6кВ (пл. 37) | яч №1 «СВ 6 кВ» ВВ-Проверить включенное положение механическому указателю. |  |  |
| 2КТП-2500-6/0,4кВ (пл37) |  |  |  |  |
| 12 | 2КТП-2500-6/0,4кВ (пл37) | АВ-0,4кВ «СВ-0,4кВ Q1»Проверить установку ВЭ в рабочем положении и отключенное состояние по механическому указателю. |  |  |
| 13 | 2КТП-2500-6/0,4кВ (пл37) | АВ-0,4кВ «СВ-0,4кВ Q1»Включить АВ-0,4кВ |  |  |
| 14 | 2КТП-2500-6/0,4кВ (пл37) | АВ-0,4кВ «СВ-0,4кВ Q1»Проверить по показаниям щитовых приборов присутствие токовой нагрузки. . |  |  |
| 15 | 2КТП-2500-6/0,4кВ (пл37) | АВ-0,4кВ «В1-0,4кВ1- Q1» Ввод отТ1 на1 секции шин 0.4кВ Отключить АВ-0,4кВ |  |  |
| 16 | 2КТП-2500-6/0,4кВ (пл37) | АВ-0,4кВ «В1-0,4кВ1- Q1» Ввод отТ1 на1 секции шин 0.4кВ Проверить отключенное положение АВ-0,4кВ по механическому указателю. |  |  |
| 17 | 2КТП-2500-6/0,4кВ (пл37) | АВ-0,4кВ «В1-0,4кВ1- Q1» Ввод отТ1 на1 секции шин 0.4кВ Выкатить в ремонтное положение АВ-0,4кВ. |  |  |
| 18 | 2КТП-2500-6/0,4кВ (пл37) | АВ-0,4кВ «В1-0,4кВ1- Q1» Ввод отТ1 на1 секции шин 0.4кВ Вывесить плакаты |  |  |
| 2БКТП-4 «СОН» -630-6/0,4кВ |  |  |  |  |
| 19 | 2БКТП-4 «СОН» -630-6/0,4кВ | АВ-0,4кВ QF3b «СВ» Включить AB . |  |  |
| 20 | 2БКТП-4 «СОН» -630-6/0,4кВ | АВ-0,4кВ QF3b «СВ» Проверить включенное положение AB . |  |  |
| 21 | 2БКТП-4 «СОН» -630-6/0,4кВ | АВ-0,4кВ QF1b отключить АВ. |  |  |
| 22 | 2БКТП-4 «СОН» -630-6/0,4кВ | АВ-0,4кВ QF1b Проверить отключенное положение АВ-0,4кВ по механическому указателю. |  |  |
| 23 | 2БКТП-4 «СОН» -630-6/0,4кВ | АВ-0,4кВ QF1b Выкатить в ремонтное положение АВ-0,4кВ |  |  |
| 24 | 2БКТП-4 «СОН» -630-6/0,4кВ | АВ-0,4кВ QF1b установить плакаты |  |  |
| РУ-6кВ (пл. 37) |  |  |  |  |
| 25 | РУ-6кВ (пл. 37) | яч. №10 «2БКТП-4 «СОН»Ввод2», яч. №11«2БКТП-4 «СОН»Ввод1»,Проверить токовые нагрузки по индикаторам. |  |  |
| 26 | РУ-6кВ (пл. 37) | яч. №11«2БКТП-4 «СОН»Ввод1»,. Отключить ВВ-6кВ |  |  |
| 27 | РУ-6кВ (пл. 37) | яч. №11«2БКТП-4 «СОН»Ввод1»,ВВ-Проверить отключенное состояние по механическому указателю. |  |  |
| 28 | РУ-6кВ (пл. 37) | яч. №11«2БКТП-4 «СОН»Ввод1»,Отключить автоматический выключатель операт. тока ВВ |  |  |
| 29 | РУ-6кВ (пл. 37) | яч. №11«2БКТП-4 «СОН»Ввод1»,Вывесить плакаты |  |  |
| 30 | РУ-6кВ (пл. 37) | яч. №11«2БКТП-4 «СОН»Ввод1»,Выкатить в ремонтное положение ВЭ-6кВ |  |  |
| 31 | РУ-6кВ (пл. 37) | яч. №7 «Т-1»,№8 «Т-2»,Проверить токовые нагрузки по индикаторам |  |  |
| 32 | РУ-6кВ (пл. 37) | яч. №7 «Т-1» , Отключить ВВ |  |  |
| 33 | РУ-6кВ (пл. 37) | яч. №7 «Т-1»ВВ.Проверить отключенное состояние по механическому указателю. |  |  |
| 34 | РУ-6кВ (пл. 37) | яч. №7 «Т-1» Отключить автоматический выключатель операт. тока ВВ |  |  |
| 35 | РУ-6кВ (пл. 37) | яч. №7 «Т-1» Вывесить плакаты |  |  |
| 36 | РУ-6кВ (пл. 37) | яч. №7 «Т-1» Выкатить в ремонтное положение ВЭ |  |  |
| 37 | РУ-6кВ (пл. 37) | Яч №3. «Ввод №1 БМКТП – 1. УПСНГ» Отключить ВВ- 6кВ |  |  |
| 38 | РУ-6кВ (пл. 37) | Яч №3. «Ввод №1 БМКТП – 1. УПСНГ». Проверить отключенное положения ВЭ-6кВ |  |  |
| 39 | РУ-6кВ (пл. 37) | Яч №3. «Ввод №1 БМКТП – 1. УПСНГ»Отключить автоматический выключатель операт. тока ВВ |  |  |
| 40 | РУ-6кВ (пл. 37) | Яч №3. «Ввод №1 БМКТП – 1. УПСНГ»Вывесить плакаты |  |  |
| 41 | РУ-6кВ (пл. 37) | Яч №3. «Ввод №1 БМКТП – 1. УПСНГ» Выкатить в ремонтное положение ВЭ |  |  |
| 42 | РУ-6кВ (пл. 37) | Яч №1. «СВ 6кВ» ВВ 6кВ отключить |  |  |
| 43 | РУ-6кВ (пл. 37) | Яч №1. «СВ 6кВ» ВВ 6кВ. Проверить отключенное состояние по механическому указателю. |  |  |
| 44 | РУ-6кВ (пл. 37) | Яч.№1. «СВ 6кВ» Отключить автоматический выключатель операт. тока ВВ |  |  |
| 45 | РУ-6кВ (пл. 37) | Яч №1. «СВ 6кВ» Вывесить плакаты |  |  |
| 46 | РУ-6кВ (пл. 37) | Яч.№1. «СВ 6кВ»ВЭ- Выкатить в ремонтное положение. |  |  |
| 47 | РУ-6кВ (пл. 37) | Яч №5 «ТН-1». Проверить по щитовым приборам отсутствие напряжения |  |  |
| 48 | РУ-6кВ (пл. 37) | Яч №5 «ТН-1». ВЭ с ТН-1. Выкатить в ремонтное положение |  |  |
| 49 | РУ-6кВ (пл. 37) | Яч №5 «ТН-1». В релейном отсеке отключить автомат напряжения. FB1, FB2,FB6,FB7 |  |  |
| 50 | РУ-6кВ (пл. 37) | Яч №5 «ТН-1». Разъеденить штепсельный разъём |  |  |
| 51 | РУ-6кВ (пл. 37) | Яч №5 «ТН-1». Вывесить плакаты |  |  |
| 52 | РУ-6кВ (пл. 37) | Яч №5 «ТН-1» Проверить отсутствие напряжения УВН 15 |  |  |
| 53 | РУ-6кВ (пл. 37) | Яч №5 «ТН-1» ЗН включить |  |  |
| 54 | РУ-6кВ (пл. 37) | Яч №5 «ТН-1». Вывесить плакаты |  |  |
| 55 | РУ-6кВ (пл. 37) | Яч №7 «Т-1» ЗН включить. |  |  |
| 56 | РУ-6кВ (пл. 37) | Яч №7 «Т-1» Вывесить плакаты |  |  |

Бланк переключения составил: _________________________________________________

Переключения производит:      _________________________________________________

Переключения контролирует:    ________________________________________________

Переключения разрешаю:        __________________________________________________